阜新金鼎防爆安全设备有限公司
北京探安科技有限公司

地址：辽宁阜新市海州区尹城街4号

邮编：123000

http：//www.jdfb.net

TEL：15698730119

JDHW-1型防爆红外

光束感烟火灾探测器

安装使用说明书

（对射型）

北京探安科技有限公司

阜新金鼎防爆安全设备有限公司

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器安装使用说明书

7.3 调试中常见故障及原因：

探测器通电后，始终有故障报警，原因是;

- 探测器上电源未接通或接触不良，断线；

- 发射器与接收器没对准，需旋转调整螺母，使V5指示灯灯亮；

- 调试过程中，有时红色确认灯亮，报火警，勿需复位，继续调试，直至使V5指示灯亮；

九、报警系统的管理和维护

报警系统在正常工作中，应有专门的管理人员，对探测器安装位置及使用环境要非常清楚。报警系统要定期检查，保证报警系统处于正常工作状态，一般报警系统每个月全面检查一次，每半年进行模拟火灾实验，同时清除探测器窗口上的灰尘，使V4和V5指示灯亮。

在正常工作中，出现下列情况时有可能误报火警：

（1）、有水蒸汽，较多的灰尘很快进入光束区域；

（2）、有遮挡物或飞鸟停留在探测器窗口上；

（3）、打雷或剧烈振动，或探测器底座松动；

（4）、多人聚在一起吸烟

综上所述，如有报警信号发生，值班人员必须综合考虑，并到现场查看，有效地处理火灾信号。如果探测器误报火警，一般在控制器上断24V电源复位10秒后，能消除误报。如果真火警出现，一般复位10秒后，继续报火警。

布线要求：本探测器的接受器与火灾报警控制器的信号二总线相连，可采用截面积≥1.0mm2的RVS型双绞线，发射器连DV24V电源，可采用截面积≥1.5mm2 BV线。连接模块与光束连接器的连线最好为1.0 mm2的多股软线。

九、注意事项：

1、严禁在易燃易爆场所带电拆卸。

2、安装时不要损伤隔爆面,并保持其清洁。隔爆面紧固螺钉应均匀拧紧，注意隔爆面不要夹杂异物。

3、长期使用要定期检测按钮的性能是否完好，如失效或损坏时要由专业人员进行维修。

阜新金鼎防爆安全设备有限公司             8                  http: //www.jdfb.net

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器安装使用说明书

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器

一、概述：

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器由发射器和接收器成对组成，相对安装在保护空间的两端，对一定浓度的烟雾报警。凡是在火灾形成前在烟雾出现的场所均可使用本产品，特别适用于大空间、高举架、长距离的场所。对于黑烟响应更灵敏。

二、工作原理：

1、JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器属线型感烟火灾探测器，发射器发射的红外光束经过保护空间，达到接收器，物质燃烧产生的烟雾扩散到光束区域，使接收器收到的辐射通量减弱，当辐射通量减弱到预定的感烟动作阈值，接收器输出火灾报警信息传输到火灾报警控制器。

2、 发射器中设有红外发光二极管，间歇发出红外光，通过双凸透镜，形成平行的红外光束，被接收器中的光敏二极管接收，转成电信号，经过放大检波，变为直流电压，此直流电平的大小，就模拟了红外光束的辐射通量的大小。

3、 当有一定浓度的烟雾进入光束区域，接收器内直流电平下降到动作阈值时，信号线输出火灾报警信号，这时接收器上的红色确认灯点亮。

4、 使用过程中，探测器窗口若积聚灰尘等其它粒子，会减弱红外光束达到接收器的辐射通量，为了保证探测器的感烟动作阈值不受影响，采用硬件进行初始值漂移自动补偿，这样，较长时间缓慢增加起来的灰尘等不会引起误报。

5、 调试时，若发射器与接收器没有对准，接收器接收的光信号很小，输出故障信号，当进入正常监视状态时如探测器全遮挡，接收器先输出故障信号约10秒后输出火警信号。

6、 接收器上设有六个表示信号强弱的指示灯，便于工程上的调试。

探测距离：3~100（m）

三、主要技术参数：

1、工作电压：DC24V    2、监视电流：≤10mA 3、报警电流：≤25mA

4、环境条件：温度：-15℃－+50℃ 湿度：≤95％RH

5、探测距离（2种）：3-100m  6、保护宽度：直径14m；

7、外形尺寸：197×195×116（mm）；  8、重量：发射器2.5kg；，接收器2.6kg10、9、保护面积：本探测器可有效保护一园柱形区域，其最大保护区域为：面积=

长100m×直径14m；

阜新金鼎防爆安全设备有限公司                1                http: //www.jdfb.net

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器安装使用说明书

四、接收器上各种功能说明：（见图1）

- V1为黄灯，表示接收器CS6点与G点的电压在0.5V~1.5V点亮。

- V2为黄灯，表示接收器CS6点与G点的电压在1.5V~3V中点亮。

- V3为绿灯，表示接收器CS6点与G点的电压在3V~4.5V中点亮。

- V4为绿灯，表示接收器CS6点与G点的电压在4.5V~6V中点亮。

- V5为绿灯，表示接收器CS6点与G点的电压在6V~7V中点亮。

6、V6为红灯，表示接收器CS6点与G点的电压在大于7V中点亮。

以上V1-V6表示接收器的信号由弱至强，黄灯表示接收器的信号弱；绿灯表示接收器在正常工作区；V5绿灯表示接收器工作在最佳状态；V6红灯表示接收器的信号很强，不能在这个状态下工作。

7、V7表示火警指示。

8、V8表示环境光线指示，一般初调试时V8不能点亮。

9、K1为短路连接，连接表示抗干扰延时。

10、K2为短路连接，控制V8的点亮。

11、电阻R为二总线输入模块的断线监控电阻。

五、接线：（继电器输出开关信号）

图 1

G--电源负极；P--电源正极；

S、S1为一组继电器信号输出（火警）；

S2、S3为一组继电器信号输出（故障）；

阜新金鼎防爆安全设备有限公司             2                    http: //www.jdfb.net

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器安装使用说明书

八、现场调试：              图6

7.1调试：

（1）、检查发射接收器底座是否垂直安装牢固，无松动现象，否则，因底座松动易产生误报火警；

（2）、打开接收器外壳，检查环境光线指示V8，如灯亮，则不能调试，一般有二种情况；

a.室内有灯光且很强，必须关灯进行调试。

b.室内有太阳光射进来，且必须在没有太阳光的情况下调试（一般是早晨，傍晚或阴雨天气下进行）。

（3）、在V8不亮的条件下，调整接收器螺母，其中旋转发射器的调整螺母最有效，使V5指示灯亮（红灯旁），这时探测器处于最佳工作状态。

（4）、拨码开关SW的设置：

a、对射距离在20米内，SW1为“ON”，SW2为“OFF”。

b、对射距离在20米~60米，SW1为“OFF”，SW2为“ON”状态。

c、对射距离在60米~100米，SW1为“ON”，SW2为“ON”状态。

光束的灵敏度的对射距离有一定的关系，调试人员根据环境位置而进行设置SW，如果环境恶劣可将SW1、SW2都拨在“ON”位置。

（5）、当用短路导线代替两位拨码开关时，原拨码开关的“ON”位置。表示导线连接；“OFF”位置表示导线断开。

7.2火警检测：

当探测器调试上正常后（绿色指示灯V5或V4亮），用手或遮挡物使黄灯V1亮或黄灯V1和V2都闪亮，使其保特十秒钟，这时能报出火警信号，大红灯V7点亮。

阜新金鼎防爆安全设备有限公司              7                 http: //www.jdfb.net

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器安装使用说明书

共三种电压等级的信号。

图 4

6.2 继电器输出开关量信号：

红外光束的接收器内部有一个正常监控继电器，当处于正常监控状态时，接点信号S2、S3闭合（导通），当出现断线初调试无信号，则S2、S3断开，火警时S、S1闭合（导通），平时正常监视状态下断开。因而根据上述情况与二总线输入模块有二种接线方式：

第一种：当已知输入模块终端断线监控电阻值，将此阻值电阻接入接收器R

位置（S、S3与“监控电阻”内部并联），这时，光束探测器断任一线或无光信号，则接收器会报出故障信号。图中P=24v +端，G=24V –端。（见图5）

图5

第二种：当未知输入模块的监控电阻值时，选择此种接线方式。探测器的触点信号S2、S3控制二总线的任一根线，S、S1接入输入模块的输出端，当火警时，S、S1闭合给输入模块一个短路信号，由此，输入模块报出火警传给控制器。图中P=24v +端，G=24V –端（见图6）

阜新金鼎防爆安全设备有限公司             6                  http: //www.jdfb.net

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器安装使用说明书

六、安装：

5.1安装方法：

用M6螺栓通过探测器防爆壳体上的安装爪将发射器及接收器分别固定在相对的墙体或支架上。

5.2安装的基本原则：

（1）、发射器发射的红外光束接收器应能接收到。发射器与接收器之间连接轴线周围200mm内不许有遮挡物品。

（2）、探测器应安装在烟雾最易进入光束区域的地方。

（3）、发射器与接收器的防爆壳体必须固定在两端无振动的垂直墙壁或支架上，并固定可靠，不得松动。

5.3不宜安装的场所：

（1）、天棚高度超过40米；

（2）、天棚未封顶；

（3）、存在大量灰尘、干粉或水蒸气的场所。

（4）、高温场所；

（5）、无法进行维护的场所；

（6）、阳光直射强度大于500lus的场所，请注意：如果探测器周围为玻璃环境，请将接收器的正面向北方。

（7）、探测器垂直安装不可能的场所；
5.4外型与安装孔尺寸见图2

5.5安装高度：

（1）、顶面为平整面：

探测器水平安装轴线距顶面的距离为：H1=H-h1≤30cm

式中：H1---探测器水平安装轴线距顶面的距离；

H----地面与顶面之间距离；

h1---探测器的安装高度。

当H≤5米时，H1=30cm

当5米≤H≤8米时，30cm≤H1≤150cm，且4.7m≤h1≤6.5m；

（2）、上顶面为不规则顶面（人字形、圆弧形等）

当H≤5m时，h1≤H-100cm；

当5m≤H≤8m时，h1=H-30cm；

当H>8m时，探测器应分层安装：当H=8-14m时分二层安装，安装高度为别为

阜新金鼎防爆安全设备有限公司                 3                http: //www.jdfb.net

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器安装使用说明书

图2 外型与安装孔尺寸

6.5米、13.5米；

当H=14~20m时，分三层安装，安装高度分别为6.5米、13.5米、19.5米。

（3）、安装位置参考图3

图3

阜新金鼎防爆安全设备有限公司              4                   http: //www.jdfb.net

JDHW-1型防爆红外光束感烟火灾探测器安装使用说明书

七、接线方式：

6.1 电平输出方式：与二总线火灾报警控制器连线如图4，需要配套控制器厂家的专用接口模块，通过专用接口模块将红外光束探测器接到各自的二总线火灾报警控制器上。（图中P=24v +端，G=24V –端）

其中，L1,L2为二总线，24V，0V为控制器直流24V电源；

S为接收器的信号线，P为探测器24V +端, G为探测器24V -端,。

需要指出的是：专用接口上的“S”与“G”两端为电压信号。探测器处于正常监控状态其两端电压为3~5.5V左右，断线或全遮挡光束故障信号其两端电压为8~10V左右，火警状态其两端8~10V左右，火警状态其两端电压为15V以上，

阜新金鼎防爆安全设备有限公司              5                  http: //www.jdfb.net